Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

|  | Державне підприємство Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства |
| --- | --- |

03035, м. Київ, вул. Урицького, 35; тел. (044) 248 23 39; факс 248 23 23

|  | ЗАТВЕРДЖУЮ |
| --- | --- |
|  | Директор НДКТІ МГ ___________ В.А.Кравченко «___»_______________ 2018 р. |

ЗВІТ

Розробка проекту Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м.Миколаїв

(Договір № 19- 09 -18)

| Керівник розробки | М.Д.Лессік |
| --- | --- |

2018 р.

ПЕРЕЛІК виконавців

| Керівник розробки, т.в.о заступника директора |  | М.Д.Лессік |
| --- | --- | --- |
| Завідуючий відділом, к. н.д.у. |  | Р.В.Приходько |
| Завідуюча лабораторією, к.ю.н. |  | І.І.Крилова |
| Науковий співробітник |  | Ю.Б.Мамонтов |

З М І С Т

|  |  | стор. |
| --- | --- | --- |
|  | Перелік виконавців | 2 |
|  | Зміст | 3 |
|  | Вступ | 4 |
| 1 | Аналіз існуючого стану | 6 |
| 1.1 | Загальні питання | 6 |
| 1.2 | Надходження стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва | 7 |
| 2 | Розрахунок допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах що скидають споживачі до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва | 13 |
|  | Висновки | 56 |
|  | Проект Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м.Миколаїв | 57 |

ВСТУП

В першій половині 2017 року набув чинності Закон України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення».

В статті 13-1 цього закону встановлюється вимога до органів місцевого самоврядування всіх населених пунктів з централізованими системами водовідведення затвердити місцеві правила приймання стічних вод  до   систем централізованого  водовідведення  населеного  пункту. Підґрунтям до розробки Місцевих правил приймання є загальнодержавні Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 р. за № 56/31508 (далі – Правила № 316)  та Порядок визначення розміру плати,  що  справляється  за  понаднормативні скиди стічних вод до систем  централізованого  водовідведення затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 р. за № 57/31509 .

Вимоги Закону співпадають з основними напрямками охорони навколишнього природного середовища, що визначені Європейським співтовариством в директиві 91/271/ЄЕС від 21 травня 1991 року стосовно очищення стічних вод населених пунктів.

Беручи до уваги, що міські стічні води це суміш господарсько-побутових та промислових стічних вод, які в багатьох випадках є вкрай шкідливими як для систем водовідведення, так і для споруд біологічного очищення, очевидним є необхідність встановлення допустимих концентрацій забруднень в промислових стічних водах, що скидаються до систем централізованого водовідведення.

Затвердження Правил приймання дозволяє ввести стосунки в цій сфері в правове русло, стабілізувати ситуацію зі скидами промислових стічних вод до систем централізованого водовідведення та примусити підприємства хоч трохи звернути увагу на необхідність витрат на охорону довкілля.

1.аналіз існуючого стану

1.1Загальні питання

За останні роки завдяки більш широкому запровадженню обліку питної води суттєво зменшилися обсяги стічних вод. Ця тенденція відобразилася і в Миколаєві, хоча швидкість зменшення впродовж останніх двох років суттєво уповільнилася, що видно з рисунку 1.1.

Рис. 1.1

Внаслідок цього в Миколаєві, як і в більшості міст України, простежується зміна характеру та концентрації забруднень у стічних водах, що надходять на споруди біологічного очищення. Особливо це стосується підвищення вмісту в стічній воді забруднень, що не піддаються біологічному окисленню, амонійного азоту  та загального заліза.

Використання в побуті та різних галузях промисловості широкого спектру синтетичних миючих засобів та інших хімічних речовин, запровадження нових виробництв  з використанням раніше невідомих реагентів призвело до появи в стічних водах нових типів хімічних сполук. Ці сполуки під час проходження каналізаційними колекторами вступають в реакції з елементами, що містять вуглець, і утворюють продукти трансформації - високомолекулярні сполуки, які є токсичними для біоценозу активного мулу. Навіть незначна їх кількість у купі з  синтетичними поверхневими активними речовинами (далі - СПАР) викликають порушення кисневого балансу і створюють несприятливі умови для розвитку біоценозу активного мулу в аеротенках.

В той же час існуючі технологічні процеси очищення стічних вод, які базуються на використанні мікроорганізмів активного мулу, не розраховані на надходження стічних вод з підвищеними концентраціями забруднень і не в змозі забезпечити досягнення затверджених гранично допустимих скидів (ГДС) речовин в водний об’єкт із зворотними водами після каналізаційних очисних споруд.

Дані фактори враховані при розрахунку допустимих концентрацій та у відповідності до Правил № 316 мають бути відображені в місцевих правилах приймання стічних вод підприємств у систему каналізації.

1.2 Надходження стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва.

Як підкреслювалося вище через низку причин за останні роки змінилася кількість стічних вод, склад забруднень та їх концентрація.

В таблицях 1.1 та 1.2 подані середні показники вмісту забруднень, які містилися в стічних водах на вході на КОС в 2016 та 2017 роках.

Для наочності зміна основних показників забруднень подана і на рисунках  1.2 – 1.6.

Таблиця 1.1

|  | Концентрація забруднень стічної води на вході на КОС в 2016 році |
| --- | --- |
|  | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Рік |
| pH | 7,17 | 7,12 | 6,67 | 7,26 | 7,31 | 7,06 | 6,92 | 6,83 | 6,82 | 6,83 | 7,24 | 6,88 | 7,01 |
| Мінералізація загальна (сухий залишок) | 988 | 1058 | 1203 | 1042 | 888 | 837 | 795 | 892 | 873 | 924 | 864 | 960 | 944 |
| Завислі речовини | 221 | 211 | 225 | 335 | 245 | 280 | 253 | 395 | 231 | 294 | 236 | 334 | 272 |
| Азот амонійний | 35,8 | 34,7 | 49,5 | 58,8 | 55,7 | 50,9 | 40,2 | 45,9 | 39 | 45,8 | 39,8 | 41,5 | 44,8 |
| Нітріти | 0,41 | 0,16 | 0,18 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,26 | 0,22 | 0,2 | 0,13 | 0,23 | 0,24 |
| Нітрати | 1,87 | 0,95 | 0,8 | 1,23 | 0,98 | 1,5 | 0,33 | 0,77 | 1,03 | 0,5 | 1,8 | 1,1 | 1,07 |
| БСК5 | 270 | 240,6 | 402 | 318 | 214 | 361 | 234 | 240 | 190 | 192 | 223 | 314 | 267 |
| ХСК | 522 | 556 | 827 | 575 | 561 | 493 | 432 | 719 | 456 | 337 | 367 | 521 | 531 |
| Хлориди | 310 | 321 | 301 | 270 | 273 | 266 | 266 | 251 | 246 | 268 | 256 | 259 | 274 |
| Сульфати | 125 | 93 | 71 | 66 | 58 | 64 | 63 | 45,7 | 84 | 57 | 61 | 74 | 72 |
| Фосфати (РО43+) | 6,38 | 8,9 | 9,8 | 8,4 | 9,3 | 10,5 | 10,4 | 8,2 | 7,46 | 11,1 | 13,4 | 16,2 | 10 |
| Нафтопродукти | 4,5 | 3,7 | 4,8 | 2,86 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 9,3 | 2,2 | 4,3 | 4 | 3,9 | 4,3 |
| Залізо | 2,01 | 2,56 | 2,1 | 3,04 | 2,89 | 2,45 | 2,5 | 3,45 | 3,8 | 2,38 | 2,64 | 2,37 | 2,68 |
| Мідь | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,02 | 0,003 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,0007 | 0,007 | 0,004 |
| Цинк | 0,003 | 0,1 | 0,01 | 0,006 | 0,001 | 0 | 0,004 | 0,002 | 0,0016 | 0,0003 | 0 | 0,001 | 0,011 |
| Хром 3+ | 0 | 0,001 | 0,003 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,005 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0,001 |
| Хром 6+ | 0 | 0,003 | 0,003 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,005 | 0,001 |
| СПАР | 1,53 | 2 | 1,78 | 1,27 | 1,08 | 1,58 | 1,56 | 1,92 | 1,76 | 1,75 | 1,75 | 1,7 | 1,64 |

Таблиця 1.2

|  | Концентрація забруднень стічної води на вході на КОС в 2017 році |
| --- | --- |
|  | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Рік |
| pH | 6,89 | 7,24 | 7,03 | 7,1 | 7,38 | 7,21 | 6,75 | 7,02 | 7,03 | 7,36 | 7,45 | 7,27 | 7,14 |
| Мінералізація загальна (сухий залишок) | 912 | 852 | 883 | 918 | 1080 | 940 | 954 | 931 | 1020 | 1036 | 1035 | 829 | 949,2 |
| Завислі речовини | 271 | 311 | 277 | 303 | 313 | 302 | 302 | 260 | 262 | 325 | 269 | 294 | 290,8 |
| Азот амонійний | 47,2 | 48,1 | 42,6 | 46,9 | 32,8 | 57,8 | 46 | 35 | 52,6 | 38,07 | 57,1 | 61,7 | 47,2 |
| Нітріти | 0,26 | 0,16 | 0,47 | 0,1 | 0,22 | 0,08 | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,17 | 0,08 | 0,08 | 0,17 |
| Нітрати | 0,87 | 1,4 | 2,55 | 1,1 | 1,7 | 1,13 | 1,43 | 1,27 | 1,3 | 1,24 | 1,51 | 1,24 | 1,4 |
| БСК5 | 177 | 297 | 271 | 331 | 237 | 259 | 384 | 288 | 238 | 314 | 200 | 313 | 275,8 |
| ХСК | 347 | 396 | 439 | 681 | 613 | 424 | 567 | 618 | 438 | 556 | 514 | 618 | 517,6 |
| Хлориди | 232 | 236 | 246 | 260 | 268 | 274 | 276 | 220 | 250 | 242 | 250 | 218 | 247,7 |
| Сульфати | 81 | 67 | 81 | 70,7 | 96 | 67 | 46 | 72,7 | 52,3 | 91,6 | 56,4 | 63 | 70,4 |
| Фосфати (РО43+) | 14,7 | 8,9 | 6,8 | 10,9 | 6,8 | 8,9 | 7,6 | 9,9 | 10,5 | 10,4 | 12,4 | 13 | 10,1 |
| Нафтопродукти | 3,8 | 3,1 | 1,9 | 3,9 | 3,4 | 3,3 | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 6,5 | 4,6 | 3,13 | 3,9 |
| Залізо | 3,45 | 2,4 | 2,6 | 1,7 | 1,96 | 2,8 | 1,79 | 2,38 | 1,45 | 2,3 | 2 | 1,64 | 2,2 |
| Мідь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,0017 | 0 | 0,006 | 0,0013 |
| Цинк | 0,0003 | 0,006 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0 | 0,008 | 0,017 | 0,009 | 0,012 | 0,0054 |
| Хром 3+ | 0 | 0,008 | 0,005 | 0,001 | 0 | 0,005 | 0 | 0,007 | 0,011 | 0,012 | 0,002 | 0,003 | 0,0045 |
| Хром 6+ | 0 | 0,0025 | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0,013 | 0,032 | 0,021 | 0,0014 | 0,002 | 0,007 |
| СПАР | 1,61 | 2,25 | 1,79 | 2 | 2,33 | 1,9 | 2,46 | 1,9 | 1,49 | 0,66 | 0,91 | 1,84 | 1,76 |

Рис.1.2

Рис.1.3

Рис. 1.4

Рис.1.5

Рис. 1.6

Як видно з рисунків  в стічних водах на вході на КОС в 2017 році в порівнянні з 2012 роком змінилася концентрація практично усіх забруднень, що, звичайно, ускладнює процеси очищення та дотримання вимог ГДС.

Дещо зменшилася, після піку в 2016 році, співвідношення ХСК та БСК5 та СПАР. Продовжує підвищуватися вміст азоту амонійного, який є не прийнятно високим, що ускладнює можливості підтримання нормальних процесів життєдіяльності мікроорганізмів активного мулу і не дозволяє забезпечити досягнення необхідного ступеню очищення стічних вод без зміни технології. Деяке зменшення на цьому тлі концентрації фосфатів, яка стабілізувалася в останні два роки, не поліпшує умов життєдіяльності мікроорганізмів активного мулу.

2. Розрахунок допустимих концентрацій забруднюючих речовин в стічних водах що скидають  споживачі до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва

Визначення допустимих концентрацій забруднень в стічних водах, що надходять від споживачів (крім населення) до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва виконували на підставі наступних первинних документів:

- Технологічного регламенту роботи КОС (введений в дію з листопада 2013 р.).

- Гранично допустимого скиду затвердженого в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації 05.10.2016 з терміном дії до 05.10.2019 р. (ГДС для КОС).

- Результатів моніторингу забруднень в господарсько-побутових стічних водах, що надходили до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва в 2016-2017 роках.

- Фактичних даних надходження стічних вод на КОС                               м. Миколаєва  в 2017 році.

- Фактичних даних вмісту забруднень у вихідних та очищених стічних водах  КОС   м. Миколаєва  в 2017 році.

- Фактичних даних якості питної води, що подавалася в м. Миколаїв в 2017 році.

На каналізаційні очисні споруди (КОС) міста Миколаєва надходить суміш господарсько-побутових стічних вод та стічних вод від різних  підприємств, господарюючих суб’єктів, незалежно від форми власності, які здійснюють господарську діяльність на території м. Миколаєва.  Склад та концентрація забруднень в суміші господарсько-побутових та промислових стічних вод залежить від співвідношення об’ємів господарсько-побутових та промислових стічних вод, які разом створюють стічні води  підприємства, господарюючого суб’єкта (надалі по тексту - стічні води). Ступінь видалення  забруднень із стічних вод залежить від продуктивності та можливостей технології очищення, що реалізована на міських КОС.

В розділі ІУ загальнодержавних Правил № 316 встановлено перелік основних умов, що повинні виконуватися при визначенні допустимих концентрацій (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах споживачів для їх затвердження в місцевих Правилах приймання конкретного населеного пункту. Цими умовами є визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів як найменшу з чотирьох величин:

1) ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі 
(на каналізаційному випуску споживача); При розрахунках за ДК забруднюючих речовин в стічних водах при їх скиданні  у каналізаційну мережу для подальшого транспортування приймаємо значення, що подані в додатку 4 Правил № 316.

2) ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення 
(на вході в ці споруди);

При визначенні ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за ДК у спорудах біологічного очищення розрахунок виконується за формулою

(г/м3),                       (1)

де ДКjbo - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах перед спорудами біологічного очищення;

Cj - ДК j-ої забруднюючої  речовини  в спорудах біологічного очищення, (г/м3) (приймається за регламентом роботи КОС виробника або з урахуванням допустимих величин показників якості стічних вод та ефективності видалення забруднень на спорудах біологічного очищення згідно із додатком 5 до Правил № 316;)

- середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

- середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м3/добу);

- концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м3) (приймається за фактичними середніми даними експлуатаційних служб МКП «Миколаївводоканал» ). За відсутності таких даних приймається: для азоту амонійного - 20 (г/м3); заліза загального - 2 (г/м3); жирів - 30 (г/м3); СПАР - 5 (г/м3); хлоридів - додатково 50 (г/м3) до вмісту в джерелі водопостачання; фосфатів - 10 (г/м3); для інших речовин, регламентованих Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747, - за середньорічним вмістом у водопровідній воді).

3) величини лімітів на скидання забруднюючих речовин, які визначені 
у дозволі на спеціальне водокористування, виданому виробнику відповідно до статті 49 Водного кодексу України та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

ДК j-ої  забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою:

(г/м3),         (2)

де:

ДКjzl - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних  водах за величиною загального ліміту на його скид;

(т/рік) –            (3)

частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий  стік населеного пункту;

365 - кількість днів у році;

gp - середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

- середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення м3/добу;

- концентрація j-ої забруднюючої речовини в господарсько-побутових стічних водах (г/м3);

- коефіцієнт ефективності видалення j-ої забруднюючої речовини на КОС виробника. Значення коефіцієнта Kj приймають згідно з фактичними даними для конкретних очисних споруд, а за їх відсутності – за додатком 5 Правил № 316.

4) допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива згідно з додатком 3 до Правил                  № 316.

ДК j-ої забруднюючої речовини за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод на рівні дозволеного для осадів, що можуть використовуватися як органічні добрива, розраховують за формулою:

(г/м3),   (4)

де:

ДКjvm - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод;

– допустима концентрація j-ого важкого металу на вході КОС – розраховується за формулою:

(г/м3),      (5)

q - кількість суміші сирого осаду та надлишкового мулу, що затримується у первинних відстійниках, т/добу;

К - коефіцієнт перерахунку суміші сирого осаду та надлишкового мулу первинних відстійників на суху речовину,

(6)

де W - вологість суміші, %;

- допустимий вміст j-ого важкого металу в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними додатка 3;

- коефіцієнт ефективності видалення j-ого важкого металу на КОС. Приймається за середніми фактичними даними експлуатації КОС, а за їх відсутності - за даними, вказаними у додатку 3 Правил № 316;

- середньодобова витрата стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

- середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення (м3/добу);

- концентрація j-ого важкого металу в господарсько-побутових стічних водах, г/м3. Приймається за середньорічним вмістом у водопровідній воді цього населеного пункту.

Завислі речовини

Для цього показника визначаються три з чотирьох ДК, що регламентуються  розділом ІУ Правил №316. На вміст важких металів в осадах цей показник не впливає.

- ДК завислих речовин при скиданні стічних вод у каналізаційну мережу для подальшого їх транспортування згідно додатку 4 Правил № 316 дорівнює 300,0 г/м3.

2)Відповідно до вимог п.3 розділу ІУ загальнодержавних Правил №316 концентрація завислих речовин на вході на КОС повинна прийматися згідно з чинним регламентом роботи КОС, а концентрація завислих речовин в господарсько-побутових водах – за фактичними даними.

Таким чином:

Cj = 318 г/м3 , що є вимогою чинного регламенту роботи КОС (Таблиця розділу 3);

Cjgp = 299,5 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах за даними МКП «Миколаївводоканал»;

За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення (Q) становило в 2017 році – 52833,7 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Підставляючи ці дані в формулу 1 отримаємо:

= 366,8 г/м3

3) За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення від населення (Qgp) становило в 2017 році – 38308,6 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Відповідно з вимогами Гранично допустимого скиду затвердженого в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації 05.10.2016 з терміном дії до 05.10.2019 р. (ГДС для КОС) ГДС визначено з концентрацією для показника «завислі речовини» 15 г/м3. Враховуючи загальне середнє надходження стічних вод на очищення на КОС в суху погоду в 2017 році – 52833,7 м3/добу отримаємо для завислих речовин:

Lzag = 52833,7 × 15 × 365/106 = 289,26 т/рік

ДК j-ої  забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою:

=396,2 (г/м3),

де:

ДКjzl - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних  водах за величиною загального ліміту на його скид;

=192,64 (т/рік) –

частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий  стік населеного пункту;

365 - кількість днів у році;

gp = 38308,6 м3/добу середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

= 14525,1 м3/добу середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення;

Cjgp = 299 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах;

- 0,954 ефективність видалення завислих речовин на КОС за даними МКП «Миколаївводоканал».

На підставі проведених розрахунків згідно вимог розділу ІУ Правил № 316 (ДК1=300, ДК2=366,8, ДК3=396,2) пропонуємо встановити для приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Миколаїв ДКзр =300,0 г/м3.

Органічні забруднення

БСК5

Для цього показника визначаються три з чотирьох ДК, що регламентуються  розділом ІУ Правил №316. На вміст важких металів в осадах цей показник не впливає.

1)ДК БСКповне при скиданні стічних вод у каналізаційну мережу для подальшого їх транспортування згідно додатку 4 Правил № 316 дорівнює 350,0 г/м3. Згідно п.10.1.5 (таблиця 16) ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»  БСК5 дорівнює 54/75 БСКповне. Тобто ДК БСК5 згідно додатку 4 Правил № 316 дорівнює 252,0 г/м3

2) Відповідно до вимог п.3 розділу ІУ Правил значення  БСК5 у стічній воді на вході в аеротенк повинне прийматися згідно з чинним регламентом роботи КОС, а значення  БСК5 у господарсько-побутових стічних водах – за фактичними даними. Таким чином:

Cj = 242 г/м3 , що є вимогою чинного регламенту роботи КОС (Таблиця розділу 3);

Cjgp = 365 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах за даними МКП «Миколаївводоканал»;

За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення (Q) становило в 2017 році – 52833,7 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Підставляючи ці дані в формулу 1 отримаємо:

-82,4 г/м3 .

Отримане від’ємне значення для ДК на вході в аеротенк свідчить про те, що прийнята в проекті та відображена в регламенті роботи КОС концентрація БСК5 в аеротенку менша за його концентрацію в господарсько-побутових стоках. Тобто при розробці проекту передбачалося, що промислові стічні води за цим показником будуть розбавляти господарсько-побутові стічні води, що в дійсності не відбувається.

3) За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення від населення (Qgp) становило в 2017 році – 38308,6 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Відповідно з вимогами Гранично допустимого скиду затвердженого в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації 05.10.2016 з терміном дії до 05.10.2019 р. (ГДС для КОС) ГДС визначено з концентрацією для показника БСК5 15 г/м3. Враховуючи загальне середнє надходження стічних вод на очищення на КОС в суху погоду в 2017 році – 52833,7 м3/добу отримаємо для БСК5:

Lzag = 52833,7 × 15 × 365/106 = 289,26 т/рік

ДК j-ої  забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою:

= 223,43 (г/м3),

де: ДКjzl - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних  водах за величиною загального ліміту на його скид;

=234,77 (т/рік) – частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий  стік населеного пункту;

365 - кількість днів у році;

gp = 38308,6 м3/добу середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

= 14525,1м3/добу середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення;

Cjgp = 365 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах;

- 0,954 ефективність видалення БСК5 на КОС за даними МКП «Миколаївводоканал».

На підставі проведених розрахунків згідно вимог розділу ІУ Правил № 316 (ДК1=252, ДК2=-82,4, ДК3=223,43) пропонуємо встановити для приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Миколаєва ДКБСК5 = 223,4 г/м3.

ХСК

Для цього показника визначаються три з чотирьох ДК, що регламентуються  розділом ІУ Правил №316. На вміст важких металів в осадах цей показник не впливає.

1)ДК ХСК при скиданні стічних вод у каналізаційну мережу для подальшого їх транспортування згідно додатку 4 Правил № 316 дорівнює 500,0 г/м3.

2) Відповідно до вимог п.3 розділу ІУ Правил значення  ХСК у стічній воді на вході в аеротенк повинне прийматися згідно з чинним регламентом роботи КОС, а значення  ХСК у господарсько-побутових стічних водах – за фактичними даними.

Таким чином:

Cj = 500 г/м3 , що є вимогою чинного регламенту роботи КОС (Таблиця розділу 3);

Cjgp = 481 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах за даними МКП «Миколаївводоканал»;

За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення (Q) становило в 2017 році – 52833,7 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Підставляючи ці дані в формулу 1 отримаємо:

550,1 г/м3 .

3) За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення від населення (Qgp) становило в 2017 році – 38308,6 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Відповідно з вимогами Гранично допустимого скиду затвердженого в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації 05.10.2016 з терміном дії до 05.10.2019 р. (ГДС для КОС)  ГДС визначено з концентрацією для показника ХСК 80 г/м3. Враховуючи загальне середнє надходження стічних вод на очищення на КОС в суху погоду  в 2017 році – 52833,7 м3/добу отримаємо для ХСК:

Lzag = 52833,7 × 80 × 365/106 = 1542,74 т/рік

ДК j-ої  забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою:

= 1097,2 (г/м3),

де:

ДКjzl - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних  водах за величиною загального ліміту на його скид;

=827,25 (т/рік) –

частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий  стік населеного пункту;

365 - кількість днів у році;

gp = 38308,6 м3/добу середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

= 14525,1 м3/добу середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення;

Cjgp = 481г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах;

- 0,877 ефективність видалення ХСК на КОС за даними МКП «Миколаївводоканал».

На підставі проведених розрахунків згідно вимог розділу ІУ Правил № 316 (ДК1=500, ДК2=550,1, ДК3=1097,2) пропонуємо встановити для приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Миколаїв ДКХСК = 500 г/м3.

Біогенні елементи

Азот амонійний

Для цього показника визначаються три з чотирьох ДК, що регламентуються  розділом ІУ Правил №316. На вміст важких металів в осадах цей показник не впливає.

1) Згідно додатку 4 Правил № 316 для суми азоту органічного та амонійного при скиді стічних вод в каналізаційну мережу встановлена ДК, яка дорівнює 50,0 г/м3. Враховуючи, що азот органічний складає 10-15 % від цієї суми приймаємо ДКАз.ам. в мережі на рівні 42,5 г/м3.

2) Відповідно до вимог п.3 розділу ІУ Правил концентрація азоту амонійного у стічній воді на вході в аеротенк повинна прийматися згідно з чинним регламентом роботи КОС, а концентрація азоту амонійного у господарсько-побутових стічних водах – за фактичними даними.

Таким чином:

Cj = 30 г/м3 , що є вимогою чинного регламенту роботи КОС (Таблиця розділу 3);

Cjgp = 52,6 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах за даними МКП «Миколаївводоканал»;

За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення (Q) становило в 2017 році – 52833,7 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Підставляючи ці дані в формулу 1 отримаємо:

-29,6 г/м3 .

Отримане від’ємне значення для ДК на вході в аеротенк свідчить про те, що прийнята в проекті та відображена в регламенті роботи КОС концентрація азоту амонійного в аеротенку менша за його концентрацію в господарсько-побутових стоках. Тобто при розробці проекту передбачалося, що промислові стічні води за цим показником будуть розбавляти господарсько-побутові стічні води, що в дійсності не відбувається.

3) За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення від населення (Qgp) становило в 2017 році – 38308,6 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Відповідно з вимогами Гранично допустимого скиду затвердженого в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації 05.10.2016 з терміном дії до 05.10.2019 р. (ГДС для КОС)  ГДС визначено з концентрацією для показника азот амонійний  1,89 г/м3. Враховуючи загальне середнє надходження стічних вод на очищення на КОС в суху погоду в 2017 році – 52833,7 м3/добу отримаємо для азоту амонійного:

Lzag = 52833,7 × 1,89 × 365/106 = 36,45 т/рік

ДК j-ої  забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою:

= 76,15 (г/м3),

де:

ДКjzl - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних  водах за величиною загального ліміту на його скид;

=23,53 (т/рік) –

частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий  стік населеного пункту;

365 - кількість днів у році;

gp = 38308,6м3/добу середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

= 14525,1 м3/добу середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення;

Cjgp = 52,6 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах;

- 0,968 ефективність видалення азоту амонійного на КОС за даними МКП «Миколаївводоканал».

Виходячи з результатів виконаних розрахунків (ДК1=42,5, ДК2= -29,6, ДК3=76,15) ДК азоту амонійного як компромісну пропонуємо прийняти на рівні рекомендованої п.3 розділу ІУ загальнодержавних Правил №316 для господарсько-побутових стічних вод, а саме 20,0 г/м3. В подальшому ДК може бути підвищена тільки після реконструкції КОС з впровадженням технології глибокого видалення біогенних елементів.

Нітрити

Для цього показника визначається одна з чотирьох ДК, що регламентуються  розділом ІУ Правил №316. При скиді стічних вод до каналізаційної мережі цей показник Правилами №316 не нормується. Ці сполуки є проміжними в процесі біологічного очищення стічних вод(  - коефіцієнт ефективності видалення j-ої забруднюючої речовини на КОС виробника для них не визначається) і тому використання формул (2) та (3) для визначення їх ДК виходячи з ліміту на скид не коректне. На вміст важких металів в осадах цей показник не впливає.

1) Відповідно до вимог п.3 розділу ІУ Правил концентрація нітритів у стічній воді на вході в аеротенк повинна прийматися згідно з чинним регламентом роботи КОС, а концентрація нітритів у господарсько-побутових стічних водах – за фактичними даними.

Таким чином:

Cj = 1,0 г/м3 , що є вимогою чинного регламенту роботи КОС (Таблиця розділу ІІ);

Cjgp = 0,5г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах за даними МКП «Миколаївводоканал»;

За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення (Q) становило в 2017 році – 52833,7 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Підставляючи ці дані в формулу 1 отримаємо:

2,32 г/м3 .

Пропонуємо ДК нітритів прийняти на рівні 2,32 г/м3.

Нітрати

Для цього показника визначається одна з чотирьох ДК, що регламентуються  розділом ІУ Правил №316. При скиді стічних вод до каналізаційної мережі цей показник Правилами №316 не нормується. Ці сполуки утворюються при трансформації сполук азоту в процесі біологічного очищення стічних вод(  - коефіцієнт ефективності видалення j-ої забруднюючої речовини на КОС виробника для них не визначається) і тому використання формул (2) та (3) для визначення їх ДК виходячи з ліміту на скид не коректне. На вміст важких металів в осадах цей показник не впливає.

1) Відповідно до вимог п.3 розділу ІУ Правил концентрація нітратів у стічній воді на вході в аеротенк повинна прийматися згідно з чинним регламентом роботи КОС, а концентрація нітратів у господарсько-побутових стічних водах – за фактичними даними.

Таким чином:

Cj = 16 г/м3 , що є вимогою чинного регламенту роботи КОС (Таблиця розділу ІІ);

Cjgp = 11,0 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах за даними МКП «Миколаївводоканал»;

За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення (Q) становило в 2017 році – 52833,7 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Підставляючи ці дані в формулу 1 отримаємо:

29,18 г/м3 .

Пропонуємо ДК нітратів прийняти на рівні 29,2 г/м3.

Фосфати

Для цього показника визначаються три з чотирьох ДК, що регламентуються  розділом ІУ Правил №316. На вміст важких металів в осадах цей показник не впливає.

1)ДК фосфатів при скиданні стічних вод у каналізаційну мережу для подальшого їх транспортування згідно додатку 4 Правил № 316 дорівнює за загальним фосфором 5,0 г/м3 або 15,1 г/м3 за РО43-.

2) Відповідно до вимог п.3 розділу ІУ Правил концентрація фосфатів у стічній воді на вході в аеротенк повинна прийматися згідно з чинним регламентом роботи КОС, а концентрація фосфатів у господарсько-побутових стічних водах – за фактичними даними.

Таким чином:

Cj = 10 г/м3 , що є вимогою чинного регламенту роботи КОС (Таблиця розділу 3);

Cjgp = 21,1 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах за даними МКП «Миколаївводоканал»;

За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення (Q) становило в 2017 році – 52833,7 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Підставляючи ці дані в формулу 1 отримаємо:

-19,27г/м3 .

Отримане від’ємне значення для ДК на вході в аеротенк свідчить про те, що прийнята в проекті та відображена в регламенті роботи КОС концентрація фосфатів в аеротенку менша за його концентрацію в господарсько-побутових стоках. Тобто при розробці проекту передбачалося, що промислові стічні води за цим показником будуть розбавляти господарсько-побутові стічні води, що в дійсності не відбувається.

3) За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення від населення (Qgp) становило в 2017 році – 38308,6 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Відповідно з вимогами Гранично допустимого скиду затвердженого в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації 05.10.2016 з терміном дії до 05.10.2019 р. (ГДС для КОС)  ГДС визначено з концентрацією для показника фосфати за РО43- на рівні 5,8 г/м3. Враховуючи загальне середнє надходження стічних вод на очищення на КОС в суху погоду в кількості в 2017 році – 52833,7 м3/добу отримаємо для фосфатів:

Lzag = 52833,7 × 5,8 × 365/106 = 111,85 т/рік

ДК j-ої  забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою:

= -13,4 (г/м3),

де:

ДКjzl - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних  водах за величиною загального ліміту на його скид;

=147,5 (т/рік) –

частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий  стік населеного пункту;

365 - кількість днів у році;

gp = 38308,6м3/добу середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

= 14525,1 м3/добу середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення;

Cjgp = 21,1 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах;

- - 0,5 ефективність видалення фосфатів на КОС за даними МКП «Миколаївводоканал».

Отримане від’ємне значення для ДК за лімітом на скид свідчить про те, що прийнята в проекті та відображена в регламенті роботи КОС концентрація фосфатів в аеротенку менша за його концентрацію в господарсько-побутових стоках. Тобто при розробці проекту передбачалося, що за прийнятою технологією промислові стічні води за цим показником будуть розбавляти господарсько-побутові стічні води, що в дійсності не відбувається.

Виходячи з результатів виконаних розрахунків ДК фосфатів як компромісну пропонуємо прийняти на рівні визначеному ГДС, а саме 5,8 г/м3. В подальшому ДК може бути підвищена тільки після реконструкції КОС з впровадженням технології глибокого видалення біогенних елементів.

Нафтопродукти

Для цього показника визначаються три з чотирьох ДК, що регламентуються  розділом ІУ Правил №316. На вміст важких металів в осадах цей показник не впливає.

1)ДК нафтопродуктів при скиданні стічних вод у каналізаційну мережу для подальшого їх транспортування згідно додатку 4 Правил № 316 дорівнює 10,0 г/м3.

2)Відповідно до вимог п.3 розділу ІУ загальнодержавних Правил №316 концентрація нафтопродуктів на вході на КОС повинна прийматися згідно з чинним регламентом роботи КОС, а концентрація нафтопродуктів в господарсько-побутових водах – за фактичними даними.

Таким чином:

Cj = 0,8 г/м3 , що є вимогою чинного регламенту роботи КОС (Таблиця розділу 3);

Cjgp = 0,5 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах за даними МКП «Миколаївводоканал»;

За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення (Q) становило в 2017 році – 52833,7 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Підставляючи ці дані в формулу 1 отримаємо:

1,59 г/м3 .

3) За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення від населення (Qgp) становило в 2017 році – 38308,6 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Відповідно з вимогами Гранично допустимого скиду затвердженого в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації 05.10.2016 з терміном дії до 05.10.2019 р. (ГДС для КОС)  ГДС визначено з концентрацією для показника «нафтопродукти» 0,4г/м3. Враховуючи загальне середнє надходження стічних вод на очищення на КОС в суху погоду в 2017 році – 52833,7 м3/добу отримаємо для нафтопродуктів:

Lzag = 52833,7× 0,4 × 365/106 = 7,71 т/рік

ДК j-ої  забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою:

= 17,56 (г/м3),

де:

ДКjzl - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних  водах за величиною загального ліміту на його скид;

=0,54 (т/рік) –

частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий  стік населеного пункту;

365 - кількість днів у році;

gp = 38308,6м3/добу середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

= 14525,1 м3/добу середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення;

Cjgp = 0,5 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах;

- 0,923-ефективність видалення нафтопродуктів на КОС за даними МКП «Миколаївводоканал».

На підставі проведених розрахунків згідно вимог розділу ІУ Правил № 316 (ДК1=10, ДК2=1,59, ДК3=17,56) пропонуємо встановити для приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Миколаїв ДКнп =1,59 г/м3.

СПАР

Для цього показника визначаються три з чотирьох ДК, що регламентуються  розділом ІУ Правил №316. На вміст важких металів в осадах цей показник не впливає.

1)ДК СПАР при скиданні стічних вод у каналізаційну мережу для подальшого їх транспортування згідно додатку 4 Правил № 316 дорівнює 10,0 г/м3.

2) Відповідно до вимог п.3 розділу ІУ Правил вміст СПАР у стічній воді на вході в аеротенк повинен прийматися згідно з чинним регламентом роботи КОС, а вміст СПАР у господарсько-побутових стічних водах – за фактичними даними.

Таким чином:

Cj = 1,2 г/м3 , що є вимогою чинного регламенту роботи КОС (Таблиця розділу 3);

Cjgp = 1,15 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах за даними МКП «Миколаївводоканал»;

За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення (Q) становило в 2017 році – 52833,7 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Підставляючи ці дані в формулу 1 отримаємо:

1,33 г/м3 .

3) За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення від населення (Qgp) становило в 2017 році – 38308,6 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Відповідно з вимогами Гранично допустимого скиду затвердженого в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації 05.10.2016 з терміном дії до 05.10.2019 р. (ГДС для КОС) ГДС визначено з концентрацією для показника «СПАР» 0,11 г/м3. Враховуючи загальне середнє надходження стічних вод на очищення на КОС в суху погоду в 2017 році – 52833,7 м3/добу отримаємо для СПАР:

Lzag = 52833,7 × 0,11 × 365/106 = 2,12 т/рік

ДК j-ої  забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою:

= 6,97 (г/м3),

де:

ДКjzl - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних  водах за величиною загального ліміту на його скид;

=0,64 (т/рік) –

частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий  стік населеного пункту;

365 - кількість днів у році;

gp = 38308,6м3/добу середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

= 14525,1 м3/добу середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення;

Cjgp = 1,15 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах;

- 0,96 ефективність видалення СПАР на КОС за даними МКП «Миколаївводоканал».

На підставі проведених розрахунків згідно вимог розділу ІУ Правил № 316 (ДК1=10, ДК2=1,33, ДК3=6,97) пропонуємо встановити для приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Миколаїв ДКСПАР =1,33 г/м3.

Жири рослинні та тваринні.

Для цього показника визначаються дві з чотирьох ДК, що регламентуються  розділом ІУ Правил №316. Відповідно з вимогами Гранично допустимого скиду затвердженого в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації 05.10.2016 з терміном дії до 05.10.2019 р. (ГДС для КОС) ГДС для цього показника при скиді очищених стічних вод не встановлено. На вміст важких металів в осадах цей показник не впливає.

1)ДК жирів рослинних та тваринних при скиданні стічних вод у каналізаційну мережу для подальшого їх транспортування згідно додатку 4 Правил № 316 дорівнює 50,0 г/м3.

2)Відповідно до вимог п.3 розділу ІУ загальнодержавних Правил №316 концентрація жирів рослинних та тваринних на вході на КОС повинна прийматися згідно з чинним регламентом роботи КОС, а концентрація жирів рослинних та тваринних в господарсько-побутових водах – за фактичними даними.

Таким чином:

Cj = 50 г/м3 , що є вимогою чинного регламенту роботи КОС (Таблиця розділу 3);

Cjgp = 56 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах за даними МКП «Миколаївводоканал»;

За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення (Q) становило в 2017 році – 52833,7 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

34,2г/м3.

На підставі проведених розрахунків згідно вимог розділу ІУ Правил № 316 (ДК1=50, ДК2=34,2) пропонуємо встановити для приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Миколаїв ДКж =34,2 г/м3 .

Важкі метали.

Хром(Cr3+)

Для цього показника визначаються три з чотирьох ДК, що регламентуються  розділом ІУ Правил №316. ДК Cr3+ при скиданні стічних вод у каналізаційну мережу для подальшого їх транспортування не встановлено.

1) Відповідно до вимог п.3 розділу ІУ Правил концентрація Cr3+ у стічній воді на вході в аеротенк повинна прийматися згідно з чинним регламентом роботи КОС, а концентрація Cr3+ у господарсько-побутових стічних водах – за фактичними даними.

Таким чином:

Cj = 0,01 г/м3 , що є вимогою чинного регламенту роботи КОС (Таблиця розділу 3);

Cjgp = 0,0 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах за даними МКП «Миколаївводоканал»;

За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення (Q) становило в 2017 році – 52833,7 м3/добу, а середнє надходження стічних вод,  в яких може міститися Cr3+ () від споживачів (без населення) – 7332,08 м3/добу

Підставляючи ці дані в формулу 1 отримаємо:

= 0,07 г/м3

2) За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення від населення та споживачів, у виробничих водах яких не міститься додатковий до вмісту в господарсько-побутових стічних водах Cr3+,  (Qgp) становило в 2017 році – 45501,62

м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів у виробничих стічних водах яких може міститься Cr3+  – 7332,08 м3/добу

Відповідно з вимогами Гранично допустимого скиду затвердженого в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації 05.10.2016 з терміном дії до 05.10.2019 р. (ГДС для КОС)  ГДС визначено з концентрацією для показника «Cr3+» 0,005г/м3. Враховуючи загальне середнє надходження стічних вод на очищення на КОС в суху погоду в 2017 році – 52833,7 м3/добу отримаємо для Cr3+:

Lzag = 52833,7× 0,005 × 365/106 = 0,0965 т/рік

ДК j-ої  забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою:

= 0,07 (г/м3),

де:

ДКjzl - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних  водах за величиною загального ліміту на його скид;

=0,0 (т/рік) –

частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий  стік населеного пункту;

365 - кількість днів у році;

gp = 45501,62 середньодобова витрата стічних вод від населення та споживачів, у виробничих водах яких не міститься додатковий до вмісту в господарсько-побутових стічних водах Cr3+ на вході на КОС (м3/добу);

= 7332,08 середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення(м3/добу);

Cjgp = 0,0 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах;

- 0,5-ефективність видалення Cr3+ на КОС згідно з додатком 5 до Правил  № 316.

3) ДК з урахуванням допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива згідно з додатком 3 до Правил  № 316 розраховуємо за формулами (4) – (7).

ДК j-ої забруднюючої речовини за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод на рівні дозволеного для осадів, що можуть використовуватися як органічні добрива, розраховують за формулою:

= 3,5 (г/м3),   (4)

де:

ДКjvm - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод;

– допустима концентрація j-ого важкого металу на вході КОС – розраховується за формулою:

=0,49 (г/м3),      (5)

q =430 кількість суміші сирого осаду та надлишкового мулу, що затримується у первинних відстійниках, т/добу;

К - коефіцієнт перерахунку суміші сирого осаду та надлишкового мулу первинних відстійників на суху речовину,

(6)

де W =96 - вологість суміші, %;

К=(100-96)/100 = 0,04

= 750 - допустимий вміст Cr3+  в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними додатка 3 Правил № 316;

=  0,5 - коефіцієнт ефективності видалення Cr3+  на КОС за даними додатка 5 Правил № 316;

gp = 45501,62 середньодобова витрата стічних вод від населення та споживачів, у виробничих водах яких не міститься додатковий до вмісту в господарсько-побутових стічних водах Cr3+ на вході на КОС (м3/добу);

= 7332,08 середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення(м3/добу);

= 0,0 - концентрація Cr3+ в господарсько-побутових стічних водах, г/м3.

На підставі проведених розрахунків згідно вимог розділу ІУ Правил № 316 (ДК1=0,07, ДК2=0,07, ДК3=3,5) пропонуємо встановити для приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Миколаєва ДКхр трив. =0,1 г/м3.

Хром(Cr6+)

Для цього показника визначаються дві з чотирьох ДК, що регламентуються  розділом ІУ Правил №316. ДК Cr6+ при скиданні стічних вод у каналізаційну мережу для подальшого їх транспортування не встановлено. Відповідно до Додатку 3 Правил № 316 норматив для Cr6+ при визначенні можливості використання осадів як добрив не встановлено.

1) Відповідно до вимог п.3 розділу ІУ Правил концентрація Cr6+ у стічній воді на вході в аеротенк повинна прийматися згідно з чинним регламентом роботи КОС, а концентрація Cr6+ у господарсько-побутових стічних водах – за фактичними даними.

Таким чином:

Cj = 0,01 г/м3 , що є вимогою чинного регламенту роботи КОС (Таблиця розділу 3);

Cjgp = 0,0 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах за даними МКП «Миколаївводоканал»;

За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення (Q) становило в 2017 році – 52833,7 м3/добу, а середнє надходження стічних вод,  в яких може міститися Cr6+ () від споживачів (без населення) – 7332,08 м3/добу

Підставляючи ці дані в формулу 1 отримаємо:

= 0,07 г/м3

2) За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення від населення та споживачів, у виробничих водах яких не міститься додатковий до вмісту в господарсько-побутових стічних водах Cr6+,  (Qgp) становило в 2017 році – 45501,62

м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів у виробничих стічних водах яких може міститься Cr6+  – 7332,08 м3/добу

Відповідно з вимогами Гранично допустимого скиду затвердженого в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації 05.10.2016 з терміном дії до 05.10.2019 р. (ГДС для КОС)  ГДС визначено з концентрацією для показника «Cr6+» 0,005г/м3. Враховуючи загальне середнє надходження стічних вод на очищення на КОС в суху погоду в 2017 році – 52833,7 м3/добу отримаємо для Cr6+:

Lzag = 52833,7× 0,005 × 365/106 = 0,0965 т/рік

ДК j-ої  забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою:

= 0,07 (г/м3),

де:

ДКjzl - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних  водах за величиною загального ліміту на його скид;

=0,0 (т/рік) –

частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий  стік населеного пункту;

365 - кількість днів у році;

gp = 45501,62 середньодобова витрата стічних вод від населення та споживачів, у виробничих водах яких не міститься додатковий до вмісту в господарсько-побутових стічних водах Cr6+ на вході на КОС (м3/добу);

= 7332,08 середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення(м3/добу);

Cjgp = 0,0 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах;

- 0,5-ефективність видалення Cr6+ на КОС згідно з додатком 5 до Правил  № 316.

На підставі проведених розрахунків згідно вимог розділу ІУ Правил № 316 (ДК1=0,07, ДК2=0,07) пропонуємо встановити для приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Миколаєва ДКхр шест. =0,07 г/м3.

Нікель

Для цього показника визначаються дві з чотирьох ДК, що регламентуються  розділом ІУ Правил №316. ДК нікелю при скиданні стічних вод у каналізаційну мережу для подальшого їх транспортування не встановлено. Відповідно з вимогами Гранично допустимого скиду затвердженого в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації 05.10.2016 з терміном дії до 05.10.2019 р.  (ГДС для КОС) ГДС для нікелю не встановлено.

1) Відповідно до вимог п.3 розділу ІУ Правил концентрація нікелю у стічній воді на вході в аеротенк повинна прийматися згідно з чинним регламентом роботи КОС, а концентрація нікелю у господарсько-побутових стічних водах – за фактичними даними.

Таким чином:

Cj = 0,01 г/м3 , що є вимогою чинного регламенту роботи КОС (Таблиця розділу 3);

Cjgp = 0,0 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах за даними МКП «Миколаївводоканал»;

За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення (Q) становило в 2017 році – 52833,7 м3/добу, а середнє надходження стічних вод,  в яких може міститися нікель () від споживачів (без населення) – 7332,08 м3/добу

Підставляючи ці дані в формулу 1 отримаємо:

= 0,07 г/м3

2) ДК з урахуванням допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива згідно з додатком 3 до Правил  № 316 розраховуємо за формулами (4) – (7).

ДК j-ої забруднюючої речовини за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод на рівні дозволеного для осадів, що можуть використовуватися як органічні добрива, розраховують за формулою:

= 0,94 (г/м3),   (4)

де:

ДКjvm - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод;

– допустима концентрація j-ого важкого металу на вході КОС – розраховується за формулою:

=0,13 (г/м3),      (5)

q =430 кількість суміші сирого осаду та надлишкового мулу, що затримується у первинних відстійниках, т/добу;

К - коефіцієнт перерахунку суміші сирого осаду та надлишкового мулу первинних відстійників на суху речовину,

(6)

де W =96 - вологість суміші, %;

К=(100-96)/100 = 0,04

= 200 - допустимий вміст нікелю  в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними додатка 3 Правил № 316;

=  0,5 - коефіцієнт ефективності видалення нікелю  на КОС за даними додатка 5 Правил № 316;

gp = 45501,62 середньодобова витрата стічних вод від населення та споживачів, у виробничих водах яких не міститься додатковий до вмісту в господарсько-побутових стічних водах нікель на вході на КОС (м3/добу);

= 7332,08 середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення(м3/добу);

= 0,0 - концентрація нікелю в господарсько-побутових стічних водах, г/м3.

На підставі проведених розрахунків згідно вимог розділу ІУ Правил № 316 (ДК1=0,07, ДК2=0,94) пропонуємо встановити для приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Миколаєва ДКнік =0,1 г/м3.

Кадмій

Для цього показника визначаються дві з чотирьох ДК, що регламентуються  розділом ІУ Правил №316. ДК кадмію при скиданні стічних вод у каналізаційну мережу для подальшого їх транспортування не встановлено. Відповідно з вимогами Гранично допустимого скиду затвердженого в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації 05.10.2016 з терміном дії до 05.10.2019 р.  (ГДС для КОС) ГДС для кадмію не встановлено.

1) Відповідно до вимог п.3 розділу ІУ Правил концентрація кадмію у стічній воді на вході в аеротенк повинна прийматися згідно з чинним регламентом роботи КОС, а концентрація кадмію у господарсько-побутових стічних водах – за фактичними даними.

Таким чином:

Cj = 0,005 г/м3 , що є вимогою чинного регламенту роботи КОС (Таблиця розділу 3);

Cjgp = 0,0 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах за даними МКП «Миколаївводоканал»;

За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення (Q) становило в 2017 році – 52833,7 м3/добу, а середнє надходження стічних вод,  в яких може міститися кадмій () від споживачів (без населення) – 7332,08 м3/добу

Підставляючи ці дані в формулу 1 отримаємо:

= 0,036 г/м3

2) ДК з урахуванням допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива згідно з додатком 3 до Правил  № 316 розраховуємо за формулами (4) – (7).

ДК j-ої забруднюючої речовини за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод на рівні дозволеного для осадів, що можуть використовуватися як органічні добрива, розраховують за формулою:

= 0,12 (г/м3),   (4)

де:

ДКjvm - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод;

– допустима концентрація j-ого важкого металу на вході КОС – розраховується за формулою:

=0,016 (г/м3),      (5)

q =430 кількість суміші сирого осаду та надлишкового мулу, що затримується у первинних відстійниках, т/добу;

К - коефіцієнт перерахунку суміші сирого осаду та надлишкового мулу первинних відстійників на суху речовину,

(6)

де W =96 - вологість суміші, %;

К=(100-96)/100 = 0,04

= 30 - допустимий вміст кадмію  в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними додатка 3 Правил № 316;

=  0,6 - коефіцієнт ефективності видалення кадмію  на КОС за даними додатка 5 Правил № 316;

gp = 45501,62 середньодобова витрата стічних вод від населення та споживачів, у виробничих водах яких не міститься додатковий до вмісту в господарсько-побутових стічних водах кадмію на вході на КОС (м3/добу);

= 7332,08 середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення(м3/добу);

= 0,0 - концентрація кадмію в господарсько-побутових стічних водах, г/м3.

На підставі проведених розрахунків згідно вимог розділу ІУ Правил № 316 (ДК1=0,036, ДК2=0,12) пропонуємо встановити для приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Миколаєва ДКкад =0,04 г/м3.

Залізо загальне  (Fe)

Для цього показника визначаються чотири ДК, що регламентуються  розділом ІУ Правил №316.

1) ДК для показника «залізо загальне» при скиданні стічних вод у каналізаційну мережу для подальшого їх транспортування згідно додатку 4 Правил № 316 дорівнює 3,0 г/м3.

2) Відповідно до вимог п.3 розділу ІУ Правил концентрація заліза загального у стічній воді на вході в аеротенк повинна прийматися згідно з чинним регламентом роботи КОС, а концентрація заліза загального у господарсько-побутових стічних водах – за фактичними даними.

Таким чином:

Cj = 1,0 г/м3 , що є вимогою чинного регламенту роботи КОС (Таблиця розділу 3);

Cjgp = 0,3 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах за даними МКП «Миколаївводоканал»;

За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення (Q) становило в 2017 році – 52833,7 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Підставляючи ці дані в формулу 1 отримаємо:

= 2,85 г/м3

3) За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення від населення (Qgp) становило в 2017 році – 38308,6м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,18 м3/добу

Відповідно з вимогами Гранично допустимого скиду затвердженого в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації 05.10.2016 з терміном дії до 05.10.2019 р. (ГДС для КОС)  ГДС визначено з концентрацією для показника «залізо загальне» 0,2 г/м3.  Враховуючи загальне середнє надходження стічних вод на очищення на КОС в суху погоду в 2017 році – 52833,7 м3/добу отримаємо для заліза загального:

Lzag = 52833,7 × 0,2 × 365/106 = 3,86 т/рік

ДК j-ої  забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою:

= 0,66 (г/м3),

де:

ДКjzl - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних  водах за величиною загального ліміту на його скид;

=2,1 (т/рік) –

частка ліміту, яка припадає на стік стічних вод від населення;

365 - кількість днів у році;

gp = 38308,6 м3/добу середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

= 14525,1 м3/добу середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення;

Cjgp = 0,3 г/м3 – концентрація «заліза загального» в господарсько-побутових стічних водах;

= 0,5 коефіцієнт ефективності видалення «заліза загального» на КОС за даними додатка 5 Правил № 316.

4) ДК з урахуванням допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива згідно з додатком 3 до Правил  № 316 розраховуємо за формулами (4) – (7).

ДК j-ої забруднюючої речовини за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод на рівні дозволеного для осадів, що можуть використовуватися як органічні добрива, розраховують за формулою:

= 58,4 (г/м3),   (4)

де:

ДКjvm - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних водах за допустимим вмістом важких металів в осадах стічних вод;

– допустима концентрація j-ого важкого металу на вході КОС – розраховується за формулою:

=16,28(г/м3),      (5)

q =430 кількість суміші сирого осаду та надлишкового мулу, що затримується у первинних відстійниках, т/добу;

К - коефіцієнт перерахунку суміші сирого осаду та надлишкового мулу первинних відстійників на суху речовину,

(6)

де W =96 - вологість суміші, %;

К=(100-96)/100 = 0,04

= 25000 - допустимий вміст «заліза загального»   в осадах, г/т сухої речовини. Приймається за даними додатка 3 Правил № 316;

=  0,5 - коефіцієнт ефективності видалення «заліза загального»   на КОС за даними додатка 5 Правил № 316;

gp = 38308,6 м3/добу середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

= 14525,1 м3/добу середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення;

= 0,3 - концентрація «заліза загального»  в господарсько-побутових стічних водах, г/м3.

На підставі проведених розрахунків згідно вимог розділу ІУ Правил № 316 (ДК1=3, ДК2=2,85, ДК3=0,66, ДК4=58,4) пропонуємо встановити для приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Миколаєва ДКз =0,66 г/м3.

Забруднення, що не видаляються на спорудах біологічного очищення.

До сполук, що не видаляються на спорудах біологічного очищення, належать хлориди та сульфати.

Хлориди.

Для цього показника визначаються три з чотирьох ДК, що регламентуються  розділом ІУ Правил №316. На вміст важких металів в осадах цей показник не впливає.

1)ДК хлоридів при скиданні стічних вод у каналізаційну мережу для подальшого їх транспортування згідно додатку 4 Правил № 316 дорівнює 350,0 г/м3.

2) Відповідно до вимог п.3 розділу ІУ Правил № 316 значення  показника «хлориди» у стічній воді на вході в аеротенк повинне прийматися згідно з чинним регламентом роботи КОС, а значення  показника «хлориди» у господарсько-побутових стічних водах – за фактичними даними.

Таким чином:

Cj = 100,0 г/м3 , що є вимогою чинного регламенту роботи КОС (Таблиця розділу 3);

Cjgp = 77,7 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах за даними МКП «Миколаївводоканал»;

За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення (Q) становило в 2017 році – 52833,7 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Підставляючи ці дані в формулу 1 отримаємо:

158,8 г/м3 .

3) За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення від населення (Qgp) становило в 2017 році – 38308,6м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,18 м3/добу

Відповідно з вимогами Гранично допустимого скиду затвердженого в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації 05.10.2016 з терміном дії до 05.10.2019 р. (ГДС для КОС)  ГДС визначено з концентрацією для показника «хлориди» 244,0 г/м3. Враховуючи загальне середнє надходження стічних вод на очищення на КОС в суху погоду  в 2017 році – 52833,7 м3/добу отримаємо для показника «хлориди»:

Lzag = 52833,7× 244 × 365/106 = 4705,4 т/рік

ДК j-ої  забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою:

= 682,6 (г/м3),

де:

ДКjzl - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних  водах за величиною загального ліміту на його скид;

=1086,4 (т/рік) –

частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий  стік населеного пункту;

365 - кількість днів у році;

gp = 38308,6 м3/добу середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

= 14525,1 м3/добу середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення;

Cjgp = 77,7 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах;

- = 0,0 коефіцієнт ефективності видалення хлоридів   на КОС за даними додатка 5 Правил № 316.

Вміст хлоридів в питній воді м. Миколаїв за даними МКП «Миколаївводоканал» становить 37,0 г/м3. Відповідно до рекомендацій Правил № 316 ДК для показника «хлориди» має бути збільшене на цю величину.

На підставі проведених розрахунків згідно вимог розділу ІУ Правил № 316 (ДК1=350, ДК2=158,8, ДК3=682,6) пропонуємо встановити для приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Миколаїв ДКхл = 196,0 г/м3.

Сульфати.

Для цього показника визначаються три з чотирьох ДК, що регламентуються  розділом ІУ Правил №316. На вміст важких металів в осадах цей показник не впливає.

1)ДК сульфатів при скиданні стічних вод у каналізаційну мережу для подальшого їх транспортування згідно додатку 4 Правил № 316 дорівнює 400,0 г/м3.

2) Відповідно до вимог п.3 розділу ІУ Правил значення  показника «сульфати» у стічній воді на вході в аеротенк повинне прийматися згідно з чинним регламентом роботи КОС, а значення  показника «сульфати» у господарсько-побутових стічних водах – за фактичними даними.

Таким чином:

Cj = 100,0 г/м3 , що є вимогою чинного регламенту роботи КОС (Таблиця розділу 3);

Cjgp = 84,0 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах за даними МКП «Миколаївводоканал»;

За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення (Q) становило в 2017 році – 52833,7 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Підставляючи ці дані в формулу 1 отримаємо:

142,2 г/м3 .

3) За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення від населення (Qgp) становило в 2017 році – 38308,6 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Відповідно з вимогами Гранично допустимого скиду затвердженого в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації 05.10.2016 з терміном дії до 05.10.2019 р. (ГДС для КОС)  ГДС визначено з концентрацією для показника «сульфати» 160,0 г/м3. Враховуючи загальне середнє надходження стічних вод на очищення на КОС в суху погоду  в 2017 році – 52833,7 м3/добу отримаємо для показника «сульфати»:

Lzag = 52833,7 × 160 × 365/106 = 3085,5 т/рік

ДК j-ої  забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою:

= 360,4 (г/м3),

де:

ДКjzl - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних  водах за величиною загального ліміту на його скид;

=1174,5 (т/рік) –

частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий  стік населеного пункту;

365 - кількість днів у році;

gp = 38308,6 м3/добу середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

= 14525,1 м3/добу середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення;

Cjgp = 84,0 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах;

- = 0,0 коефіцієнт ефективності видалення сульфатів   на КОС за даними додатка 5 Правил № 316.

Вміст сульфатів в питній воді м. Миколаїв за даними МКП «Миколаївводоканал» становить 74,6 г/м3. Відповідно до рекомендацій Правил № 316 ДК для показника «сульфати» має бути збільшене на цю величину.

На підставі проведених розрахунків згідно вимог розділу ІУ Правил № 316 (ДК1=400, ДК2=142,2, ДК3=360,4) пропонуємо встановити для приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Миколаїв ДКсул = 217,0 г/м3.

Сухий залишок

Для цього показника визначаються дві з чотирьох ДК, що регламентуються  розділом ІУ Правил №316. ДК сухого залишку при скиданні стічних вод у каналізаційну мережу для подальшого їх транспортування не встановлено. На вміст важких металів в осадах цей показник не впливає.

1) Відповідно до вимог п.3 розділу ІУ Правил значення  показника «загальна мінералізація» у стічній воді на вході в аеротенк повинне прийматися згідно з чинним регламентом роботи КОС, а значення  показника «сухий залишок» у господарсько-побутових стічних водах – за фактичними даними.

Таким чином:

Cj = 700,0 г/м3 , що є вимогою чинного регламенту роботи КОС (Таблиця розділу 3);

Cjgp = 650,0 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах за даними МКП «Миколаївводоканал»;

За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення (Q) становило в 2017 році – 52833,7 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Підставляючи ці дані в формулу 1 отримаємо:

831,9 г/м3 .

2)За даними МКП «Миколаївводоканал» на КОС в суху погоду середнє надходження стічних вод на очищення від населення (Qgp) становило в 2017 році – 38308,6 м3/добу, а середнє надходження стічних вод () від споживачів (без населення) – 14525,1 м3/добу

Відповідно з вимогами Гранично допустимого скиду затвердженого в.о. начальника Управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації 05.10.2016 з терміном дії до 05.10.2019 р. (ГДС для КОС)  ГДС визначено з концентрацією для показника «сухий залишок» («загальна мінералізація») 942,0 г/м3. Враховуючи загальне середнє надходження стічних вод на очищення на КОС в суху погоду  в 2017 році – 52833,7 м3/добу отримаємо для показника «сухий залишок»:

Lzag = 52833,7 × 942 × 365/106 = 18165,8 т/рік

ДК j-ої  забруднюючої речовини за величиною загального ліміту на його скид у водойму (Lzag, т/рік) розраховують за формулою:

= 1712,1 (г/м3),

де:

ДКjzl - ДК j-ої забруднюючої речовини в стічних  водах за величиною загального ліміту на його скид;

=9088,7 (т/рік) –

частка ліміту, яка припадає на господарсько-побутовий  стік населеного пункту;

365 - кількість днів у році;

gp = 38308,6 м3/добу середньодобова витрата господарсько-побутових стічних вод на вході на КОС (м3/добу);

= 14525,1 м3/добу середньодобова витрата стічних вод споживачів, які можуть містити це забруднення;

Cjgp = 650 г/м3 – концентрація в господарсько-побутових стічних водах;

- = 0,0 коефіцієнт ефективності зниження «сухого залишку»   на КОС за даними додатка 5 Правил № 316.

На підставі проведених розрахунків згідно вимог розділу ІУ Правил № 316 (ДК1=831,9, ДК2=1712,1) пропонуємо встановити для приймання стічних вод підприємств у систему каналізації міста Миколаєва ДКсух зал =832,0 г/м3.

ВИСНОВКИ

Проаналізувавши роботу системи збирання, відведення та очищення стічних вод в м. Миколаєва, та виконавши відповідні розрахунки з урахуванням вимог Правил № 316 пропонуємо в встановити допустимі концентрації забруднюючих речовин в стічних водах, що скидають  споживачі до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва, на рівні поданих в таблиці В1.

Таблиця В1

| Назва речовини | Одиниця виміру | Рекомендована концентрація |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Завислі речовини | мг/дм3 | 254,3 |
| БСК5 | мг/дм3 | 223,4 |
| ХСК | мг/дм3 | 500,0 |
| Азот амонійний | мг/дм3 | 20,0 |
| Нітрити | мг/дм3 | 2,3 |
| Нітрати | мг/дм3 | 29,2 |
| Фосфати(PO43+) | мг/дм3 | 5,8 |
| Нафтопродукти | мг/дм3 | 1,59 |
| СПАР | мг/дм3 | 1,33 |
| Залізо (загальне) | мг/дм3 | 0,66 |
| Кадмій | мг/дм3 | 0,04 |
| Нікель | мг/дм3 | 0,1 |
| Хром (Cr3+) | мг/дм3 | 0,1 |
| Хром (Cr6+) | мг/дм3 | 0,07 |
| Жири рослинні та тваринні | мг/дм3 | 34,2 |
| Хлориди | мг/дм3 | 196,0 |
| Сульфати | мг/дм3 | 217,0 |
| Сухий залишок | мг/дм3 | 832,0 |